Załącznik Nr 3.2 do Umowy serwisowej z dnia ……………..2024 r.

Parametry gwarantowane

Wykonawca gwarantuje spełnienie następujących parametrów gwarantowanych:

Tabela 1 Podstawowe wymagane parametry dla Jednostki Wytwórczej o mocy ok. 1,040 MWe

| Lp. | Nazwa | Jednostka | Wymagane parametry kontrolne | Wymagane parametry gwarantowane | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strumień energii chemicznej w paliwie w odniesieniu do wartości opałowej gazu | MW | <3,000 | Nie dopuszcza się zmian |  |
| 2 | Znamionowa moc cieplna (odzysk ciepła do miejskiego systemu ciepłowniczego) dla jednostki wytwórczej przy 100% obciążeniu i projektowych parametrach temperatury wody sieciowej | MWt | min.1,150 | Nie dopuszcza się zmian |  |
| 3 | Znamionowa moc elektryczna brutto (licznik energii el. na zaciskach generatora) | MWe | 1,040 | Nie dopuszcza się zmian |  |
| 4 | Sprawność elektryczna brutto dla 100% obciążenia wytwórczego (liczniki energii elektrycznej na zaciskach generatora) do energii chemicznej w paliwie (liczone do wartości opałowej) | % | 41,50 | Dopuszcza się spadek sprawności o 0,2p.p./rok | Sprawność elektryczna przy spełnieniu wymagań środowiskowych oraz uwzględnieniem normy ISO3046 – 1 |
| 5 | Sprawność cieplna brutto dla 100% obciążenia wytwórczego (liczniki ciepła po stronie wtórnej wymienników) do energii chemicznej w paliwie (liczone do wartości opałowej) | % | 47,5 | Dopuszcza się spadek sprawności o 0,2p.p./rok | Sprawność cieplna przy temperaturze spalin w układzie odzysku ciepła w wartości mieszczącej się w przedziale 100 -120°C, przy spełnieniu wymagań środowiskowych oraz uwzględnieniem normy ISO3046 - 1 |
| 6 | Sprawność całkowita jednostki wytwórczej liczona jako stosunek uzyskanej energii użytecznej (licznik energii cieplnej na wyjściu z jednostki wytwórczej oraz licznik energii el. brutto) do energii chemicznej paliwa gazowego (liczonej do wartości opałowej) w zakresie 50-100% obciążenia | % | 89,0 | Dopuszcza się spadek sprawności o 1p.p./rok | Sprawność całkowita przy temperaturze spalin w układzie odzysku ciepła w wartości mieszczącej się w przedziale 100 -120°C, przy spełnieniu wymagań środowiskowych oraz uwzględnieniem normy ISO3046 - 1 |
| 7 | Maksymalne zapotrzebowanie na moc do pokrycia potrzeb własnych napędów i urządzeń Instalacji Pomocniczych Jednostki Wytwórczej przy 100% obciążeniu | kW | 40 | Nie dopuszcza się zmian | Wszystkie urządzenia i odbiory elektryczne zużywające en-el na potrzeby własne JW opomiarować. |
| 8 | Minimalna roczna dyspozycyjność JW. (minimalna RDysp) | godzin | 8200 | Nie dopuszcza się zmian | Minimalna roczna dyspozycyjność agregatu kogeneracyjnego z wyłączeniem jednego roku, w którym przeprowadzony jest remont pośredni |

Tabela 2 Wymagane wielkości gwarantowane dla Jednostki Wytwórczej

| Lp. | Nazwa | Jednostka | Wymagane parametry kontrolne | Wymagane parametry gwarantowane | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## Standardy emisyjne tlenków azotu w mg/m3u, przy zawartości 15% tlenu w gazach odlotowych (zgodnie z danymi w tabela 10, pkt. 4.1 załącznika 5 do Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. 2020 poz. 1860) | mg/m3u | <95 | Nie dopuszcza się zmian |  |
| 2 | jednostkowy wskaźnik emisji dwutlenku węgla na poziomie nie wyższym niż wartość graniczna na 1 MWh wytwarzanej energii | kg/MWh | <450 | Nie dopuszcza się zmian |  |
| 3 | Ochrona akustyczna: oddziaływanie na otoczenie zewnętrzne nowo zabudowanych instalacji i urządzeń w punktach zlokalizowanych na terenach podlegających ochronie akustycznej | dB | zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska [*] | Nie dopuszcza się zmian | [*] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku |
| 4 | Emitowany poziom natężenia dźwięku (hałasu) mierzony w odległości 1 m od kontenera | dB | ≤ 75dB | Nie dopuszcza się zmian |  |
| 5 | Poziom wibracji nowo zabudowanych urządzeń wg ISO-10816 | - | klasa A | Nie dopuszcza się zmian |  |
| 7 | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia awarii do rozpoczęcia działań na instalacji | godzin | 24 | Nie dopuszcza się zmian |  |
| 8 | Gwarancja na Zadanie Inwestycyjne | miesięcy | Zgodnie z §17 ust.2 Umowy wykonawczej | Nie dopuszcza się zmian |  |
| 9 | Wypełnianie warunków zawartych w kodeksie sieciowym NC RfG | - |  |  |  |

II. Resurs

Wynosi ……………. /wpisywany na podstawie danych przedłożonych przez Wykonawcę w toku postępowania zakupowego/ (Godziny Rozruchu lub Ruchu Próbnego nie przedłużają resursu Jednostki Kogeneracyjnej).

III. Żywotność / trwałość Jednostki Kogeneracji

Żywotność / trwałość Jednostki Kogeneracji wynosi ……. lat.

W tym okresie Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostęp do opisanych w Umowie usług serwisowych oraz wszelkich innych czynności w ich pełnym zakresie.

IV. Gwarancja dyspozycyjności Jednostki Wytwórczej

- Wykonawca gwarantuje dyspozycyjność pracy Jednostki Wytwórczej w wysokości 8200 h rocznie zgodnie ze wzorem poniżej.

- Okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy.

- W przypadku wystąpienia postoju Jednostki Wytwórczej i z przyczyn niezwiązanych bezpośrednio z wykonywaniem Umowy - to znaczy gdy wystąpią czynniki zewnętrzne takie jak:

- brak możliwości odbioru ciepła przez system ciepłowniczy,

- brak możliwości wyprowadzenia mocy elektrycznej do systemu elektroenergetycznego,

- brak dostaw gazu,

nie będą one liczone do RDysp.

- RDysp obliczana jest ze wzoru:

RDysp= 8760 - hserw - hawarii

h awarii – czas usuwania Awarii liczony od momentu otrzymania od Zamawiającego przez Wykonawcę powiadomienia o wystąpieniu Awarii do momentu trwałego osiągnięcia Parametrów Gwarantowanych opisanych w Tabeli nr 1 i Tabela nr 2 w PFU,

h serw – czas postoju Jednostki Wytwórczej podczas wykonywania przeglądów serwisowych 
i gwarancyjnych.

Godzina braku dyspozycyjności będzie liczona od rozpoczęcia pierwszej godziny, w której nastąpiło powiadomienie Wykonawcy do godziny przywrócenia funkcjonalności Jednostki Wytwórczej w zaokrągleniu do pełnej godziny, potwierdzonych pisemnym protokołem podpisanym bez zastrzeżeń przez Zamawiającego;

- Forma i sposób informowania Wykonawcy o awarii lub niemożności eksploatacji Jednostki Wytwórczej zostanie przygotowana przez Wykonawcę i zatwierdzona przez Zlecającego w instrukcji eksploatacji;

- W przypadku, gdy Umowa jest wykonywana w niepełnym roku kalendarzowym (np. pierwszy i ostatni rok realizacji zamówienia), wskaźnik do wyliczeń należy przyjąć ilość godzin w roku objętych pracami.

- Rozliczenie za przekroczenie lub niedotrzymanie wymaganej dyspozycyjności odbywać się będzie w terminie do 10 dni roboczych po zakończeniu danego roku kalendarzowego.

- Zamawiający na bieżąco będzie prowadził ewidencję czasu pracy Jednostki Kogeneracji z szczegółowym opisem przyczyn postojów. Na podstawie powyższej ewidencji Zamawiający sporządzi w terminie, o którym mowa w ust. 7 protokół rozliczenia dyspozycyjności będący podstawą do wystawienia faktury rozliczającej rok kalendarzowy oraz w przypadku niespełnienia minimalnego poziomu RDysp będący podstawą naliczenia kar umownych.

WYKONAWCA 	ZAMAWIAJĄCY